江田島市建築工事中間検査基準

平成17年11月 1日制定

（目的）

第１　この基準は，市長が行う建築工事（建築設備工事を含む。）の中間検査について必要な事項を定め，適正な工事の履行を確保することを目的とする。

（中間検査の対象工事）

第２　中間検査を行う工事は，次のとおりとする。

概ね３００㎡以上の新築工事（建築設備工事を含む）

請負金額５，０００万円以上の改修工事（建築設備工事を含む）

請負金額５，０００万円以上の設備単体工事

（中間検査の時期）

第３　中間検査の時期は，次のとおりとする。

新築工事　　　出来高６０％程度かつ内部造作着工前・壁下地完了時

改修工事　　　出来高６０％程度かつ外壁下地補修工事中又は完了時

設備単体工事　出来高６０％程度かつ主要な機器類の据付工事中又は据付の直後

（中間検査の項目）

第４　中間検査項目は，次のとおりとする。

(1)　共通事項

  - 各部の形状，寸法及び数量の確認

  - 各部の施工方法及び仕上材の確認

  - 各部の施工精度及び納りについての検査

  - 明視できない部分について報告書，試験成績書，記録写真及び監督員の資料等に

よる確認

  - 建物の周辺及び内部の後片付け及び清掃についての検査

(2)　工事別事項

工事別の検査項目については，別紙のとおりとする。

附　則

この基準は，平成17年11月 1日から施行する。

（別表－１）

建築工事

| 項目 | 検査項目 | 検査内容 |
| --- | --- | --- |
| 一般事項 | 敷地等の状況 | ・敷地全体が確認できる状況 |
|  |  | ・周囲（建物，道路，隣地境界，下水の放流先 等）の状況 |
|  |  | ・整備及び解体等の対象物の現況 |
| 仮設工事 | なわ張り | ・工事目的の位置等が確認できる状況 |
|  | ベンチマーク | ・ベンチマークの設置状況 |
|  | やりかた | ・やりかた状況 |
|  | 仮設物等 | ・指定仮設物の状況 |
| 土工事 | 根切り | ・掘削状況 |
|  |  | ・根切り底の状況 |
|  | （障害物） | ・障害物の形状寸法等 |
|  |  | ・除去及び処置後の状況 |
|  | 埋めもどし，盛土 | ・埋めもどし状況及び締固めの状況 |
|  | 山留め | ・各工法別の状況及び地下水等の処理状況 |
| 地業工事 （くい地業） | 材料 | ・長さ，径及びくい先端の形状，品質表示が 確認できるもの |
|  | 工法 | ・打ち込み状況は機械を入れて全景 |
|  |  | ・セメントミルク工法は資材，配合，機器及び 試験掘削が確認できる状況 |
|  |  | ・場所打ちコンクリートくい工法は鉄筋の組 立て状況，検尺，施工機械，ケーシング等 |
|  |  | ・試験くいの最終貫入量の測定状況 |
|  |  | ・継手の溶接状況が確認できるもの |
|  | くい頭の処理 | ・切断状況が確認できるもの ・処理後の状況 |
| （砂利地業） |  | ・砂利の充てん（厚さ，幅，高さ）及び締固め の状況 |
| （捨てｺﾝｸﾘｰﾄ地業） |  | ・幅，厚さが確認できる状況 |
| 鉄筋工事 | 材料 | ・鉄筋の貯蔵状況及びラベルの確認できるもの |
|  | 継手及び定着 | ・各部位において確認 |
|  | 基礎 | ・基礎の種別毎に配筋が確認できる状況 |
|  | 柱 | ・柱の種別毎に主筋本数及び帯筋の間隔が確認できる状況 |
|  |  | ・最上階の柱頭フックの状況 |
|  | はり | ・はりの種別毎に主筋本数あばら筋の間隔が 確認できる状況 |
|  | 壁 | ・スリーブの補強状況 |
|  |  | ・配筋種別が異なる毎に間隔等が確認できる 状況 ・開口部の補強筋が確認できる状況 |
|  | 階段 床板 （ひさし） | ・階段の配筋状況 ・配筋種別毎に主筋，配力筋の間隔等が確認で きる状況 ・出隅，入隅及び開口部の補強筋が確認できる 状況 |
|  | ガス圧接 | ・圧接部で各径の異なる毎の施工状況 |
|  |  | ・圧接状況 |
| コンクリート工事 | 試験 （試練りも含む） | ・スランプ，空気量及びフロー等の試験状況 ・細骨材の塩分試験でソルトチェック試験状況 |
|  |  | ・供試体の試験状況（公的試験所以外で試験の 場合） |
|  | 型わく | ・基礎，地中ばり及び一般階等に分けて高さ，幅等が確認できる状況 |
|  | コンクリート打設 | ・各階の打込中（突固め及びタンピング）の状況 |
| 鉄骨工事 | 現寸図 | ・現寸図の検査状況 |
|  | 材料 | ・高力ボルトの品質表示の確認できるもの |
|  | 柱脚 | ・アンカーボルトの状況 |
|  | 建て方 | ・建て込み検査時の状況 |
|  | 接合 | ・主要構造部の溶接状況 ・溶接部検査（超音波探傷試験）の状況 |
|  |  | ・高力ボルトの締付け状況 |
|  |  | ・締付け検査の状況 |
| ブロック・ALCパネル | 材料 | ・ブロック等搬入等に規格品の確認できるもの |
| 及びＰＣ カーテンウォール工事 | 配筋 | ・鉄筋の配筋及び継手の状況 |
|  | その他 | ・ブロックの交差部，端部欠取り及びモルタル 充てん状況 |
|  |  | ・れんが積みの施工状況 |
| 防水工事 | 材料 | ・アスファルト類，ルーフィング類等の品質表示の確認できるもの |
|  | 防水 | ・下地処理（清掃，乾燥状況，突起物の有無，入隅出隅等）の状況 |
|  |  | ・各工程毎の施工状況（立上り，貫通部等の増張り） |
|  | 防水層押さえ | ・押さえコンクリート，伸縮目地の施工状況 |
|  | 試験 | ・水張りの状況（室内） |
| 石工事 | 材料 | ・種類，型状，寸法が確認できるもの |
|  | 取付金物モルタル てん充 | ・鉄筋，緊結線，引き金物及び裏込めモルタル等の状況 |
| タイル工事 | 材料 | ・品質表示の確認できるもの |
|  | タイル張り | ・施工状況 |
|  | 接着力試験 | ・試験の実施状況（叩きによる検査も含む） |
| 木工事 | 防腐処理 | ・防腐剤の処理状況 |
|  | 軸組床組 | ・施工状況 |
| 屋根およびとい工事 | 屋根 | ・施工状況 |
|  | とい | ・天井裏等の防露および継手の施工状況 |
|  |  | ・鋼管の地中埋設部分の防錆処理 |
| 金属工事 | 材料 | ・品質表示の確認できるもの |
|  | 軽鉄下地 | ・壁，天井下地の施工状況 |
|  |  | ・開口部の補強，溶接部及び切断箇所の塗装状況 |
|  | その他 | ・手すり，タラップ等の取付け状況 |
| 左官工事 | 材料 | ・各種吹付け材料の製造所及び製品名が確認できるもの |
|  | 下地 | ・下地の処理状況 |
|  | モルタル塗り | ・床，壁等の施工状況 |
|  | 耐火被覆 | ・厚さ，密度の検査状況 |
| 建具工事 | 製作 | ・骨組の状況（フラッシュ戸） |
|  | 取付 | ・建具及びカーテンボックスの取付け状況 |
|  |  | ・くつづくりのモルタル充てん状況 |
|  |  | ・周囲のモルタル充てん状況 |
| 塗装工事 | 材料 | ・材料の規格及び製造所名等が確認できるもの |
|  | 塗装 | ・下地処理の状況 |
|  |  | ・各工程の塗布状況 |
| 内装工事 | 材料 | ・材料の品質表示及び接着剤等が確認できるもの |
|  | 内装 | ・施工の状況 |
| 舗装工事 | 路床 | ・路床に不適当な土質，障害物がある場合の処理状況 |
|  | 路盤 | ・材料の敷均し及び転圧状況，下層，上層材と使用機械の施工状況 |
| （コンクリート舗装） | 打設 | ・コンクリートの打込み状況 |
|  | 目地 | ・コンクリート版の収縮，膨張目地及び目地材の注入状況 |
| （アスファルト舗装） | 表層 | ・加熱式アスファルトコンクリート舗装の転圧状況 |
|  | 切り取り検査 | ・舗装厚の確認状況 |
| （縁石・側こう） | 材料 | ・規格及び形状が確認できるもの |
|  | 据付け | ・地業の施工状況 |
| 排水工事 | 材料 | ・管類の品質表示が確認できるもの |
|  | 根切り | ・土工事に準ずる |
|  | 排水管排水ます | ・ます及び管の敷設状況 |
| 植栽工事 | 材料 | ・土じょう改良剤の品質表示が確認できるもの |
|  |  | ・樹木の根巻き，はち土等の施工状況 |
|  |  | ・植付け，又は張付け等の施工状況 |
| 雑工事 | 材料 | ・品質表示の確認できるもの |
|  | シーリング | ・バックアップ材及び下地処理の施工状況 |
|  | 敷地境界石標 | ・根巻き及び埋込みの施工状況 |
| 取りこわし |  | ・撤去後及び周囲の清掃等の状況 |
|  |  | ・機器等による取りこわし状況 |
|  |  | ・残材の積込み |
|  |  | ・運搬中及び最終処分の状況 |

- （別表－２）

電気設備工事

| 項目 | 検査項目 |  | 検査内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般事項 | 着工前の状況 |  | ・増築工事の場合主要箇所の状況 |  |
|  | いんぺい部分に使用する材料 |  | ・品質表示のできる状況 |  |
| 配管工事 | 埋込いんぺい配管 |  | ・コンクリート埋込及び二重天井，壁内配管の状況，コンクリート埋込部との接続部 |  |
|  |  |  | ・位置ボックス及びボンディングの状況 |  |
|  |  |  | ・防火区画貫通部の耐火処理及び外壁貫通部の配管後の防水処理貫通孔及び配管後の防火処理 |  |
|  | 照明器具，プルボックス,盤類の取付 |  | ・壁埋込盤類，キャビネット回りの配管ボンディ ングの状況 ・埋込，いんぺい部分の配管，ボンディングの状況，キャビネット回りの取付け状況 |  |
|  | 塗装 |  | ・建築工事に準じる（下地処理） |  |
| 配線工事 | 電線類の接続 |  | ・電灯位置ボックス内の電線相互の接続状況 |  |
|  | ケーブル配線 |  | ・ケーブル末端処理及び接続部，支持間隔が確認 できる状況 |  |
| 機器取付工事 | 照明器具・盤類等 |  | ・照明器具支持金具，吊りの状況，口出線の施工 状態，接地線の接続状況 |  |
| 接地工事 | 接地極，接地導線の接続 |  | ・接地極の寸法，埋設状況及び極板と導線の接続の状況 |  |
| 避雷設備工事 | 突針 |  | ・支持金物の取付状態 |  |
|  | 導線の接続 |  | ・導線の鉄骨などとの接続状態 |  |
|  | 接地極 |  | ・接地工事に準ずる |  |
| 受変電設備及び自家発電設備工事 | 基礎 主要機器 |  | ・基礎の配筋及びアンカーボルトの取付け状況 ・機器類の据付 |  |
|  | 埋込及び地中配管 |  | ・コンクリート打設前，掘削部埋設前配管状況 |  |
|  | 接地極 |  | ・接地工事に準ずる |  |
| 架空配線工事 | 建柱 |  | ・根入れ深さを確認できる状況 |  |
|  |  |  | ・建柱後埋戻し前に根かせ部分の状況 |  |
| 地中配線工事 | 地中配線工事 |  | ・埋設深さが確認できる状況 |  |
|  |  |  | ・標識シートのふ設，埋戻しの状況 |  |
|  |  |  | ・管路の防蝕処理の状況 |  |
|  | ﾏﾝﾎｰﾙ・ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ |  | ・現場打ﾏﾝﾎｰﾙ，ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙの配筋など |  |
|  | ｹｰﾌﾞﾙのふ設 |  | ・接続部及び端末処理 |  |
| 構内交換設備工事 | 機器の据付け |  | ・固定金具の取付状況 |  |
| ｴﾚﾍﾞｰﾀ設備工事 |  | 取付 |  | ・巻上機取付前後の状況 |
|  |  |  |  | ・かごの取付中の状況 |
|  |  |  |  | ・三方枠取付中の状況 |
|  |  | 試験 |  | ・各種試験中の状況 |

（別表－３）

機械設備工事

| 項目 | 検査項目 | 検 査 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 一般事項 | 着工前の状況 | ・増築の場合主要箇所の状況 |
|  | 材料（特に配管類隠ぺい | ・品質表示の確認できる状況 |
|  | 部分材料） |  |
|  | 電気工事 | ・電気工事に準ずる |
| 給排水衛生設備工事 | インサート・スリーブ | ・スリーブ，箱入れ，インサートの取付け状況 |
|  | 衛生器具の取付状況 | ・防水施工前の大便器取付状況 |
|  |  | ・壁内陶器取付補強板，補強枠の取付け状況 |
|  |  | ・防水施工後の排水金具の取付け状況 |
|  | 配管 | ・配管類の埋設状況 |
|  |  | ・配管類の壁中埋込部の状況 |
|  |  | ・配管類の天井内隠ぺい状況 |
|  |  | ・防水層貫通部の処理状況 |
|  | 保温 | ・配管の保温施工中の状況 |
|  |  | ・防火区画の貫通部の処理状況 |
|  | 塗装 | ・配管類のさび止め塗装状況 |
|  | 防食 | ・防食テープ巻の状況 |
|  | 試験 | ・圧力試験等の状況 |
| 空気調和設備工事 | 配管 | ・給排水衛生設備工事に準ずる |
|  | 風道 | ・風道の支持方法の状況 |
|  |  | ・振れ止め防振ゴムの取付け状況 |
|  |  | ・ダンパー，フランジ等の取付け状況 |
|  | 機器の据付け | ・基礎の配筋及びアンカーボルトの取付け状況 |
|  |  | ・機器の組立中及び据付け状況 |
|  | 機器の据付け | ・煙道の伸縮継手 |
|  |  | ・煙道の支持固定の取付け状況 |
|  |  | ・煙道の壁貫通部の施工状況 |
|  | 保温・塗装 | ・ダクト類の鋲取付け及び施工工程の状況 |
|  |  | ・チャンバー内部の消音状況 |
|  |  | ・その他は給排水衛生設備工事に準ずる |
|  | 試験 | ・圧力試験等の状況 |
| し尿浄化槽，地下タンク等 （基礎ます等） | 土 工 事 地 業 工 事 鉄 筋 工 事 コンクリート工事 | ・建築工事に準ずる |
|  | 地下タンク | ・防水被覆状況 |
|  | ＦＲＰ製浄化槽 | ・品質表示及び人槽を確認できる状況 |
|  | 本体 | ・据付け状況 |